山东岱岳制盐有限公司

供热中心设备除锈刷漆及保温修复施工项目

询比价文件

项目编号：SCB-2023057

山东岱岳制盐有限公司

2023年11月2日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉本体除锈刷漆及保温修复施工项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉本体除锈刷漆及保温修复施工项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3.1 山东岱岳制盐有限公司供热中心2#锅炉炉本体及3台电除尘整体钢结构表面除锈刷漆（含楼梯护栏、踢脚板、踏步、钢结构格栅、烟道、返料系统、电缆桥架、灯架及钢架结构等），管道保温拆除修复，炉膛东墙、西墙、北墙的保温拆除修复，炉顶挡雨棚的彩钢瓦拆除修复等项目，具体施工项目及预估施工量见清单，为交钥匙工程；

3.2 2#锅炉本体除锈刷漆及保温修复施工项目清单：

| 序号 | 施工项目 | 预估施工量（m²） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构表面除锈刷漆。含楼梯护栏、踢脚板、踏步、钢结构格栅、烟道、返料系统、电缆桥架、灯架及钢架结构等所有内容的除锈刷漆。 | 6000 |
| 2 | 保温拆除修复。含2#锅炉所有管道及风道的保温材料、彩钢皮的拆除及修复。 | 300 |
| 3 | 炉膛彩钢瓦修复。2#锅炉东墙、西墙及北墙在原有彩钢瓦基础上重新敷设并加固，南墙增加彩钢瓦。 | 600 |
| 4 | 炉顶彩钢瓦拆除修复。含2#锅炉炉顶彩钢瓦遮雨棚的拆除及更换。 | 100 |

备注：以上内容施工量为预估量，建议投标方踏勘现场后自行组织。

3.3 钢结构表面除锈刷漆项目：

3.3.1 施工内容包含2#锅炉烟道侧、返料系统及3台电除尘整体，楼梯护栏、踢脚板、踏步、钢结构格栅、电缆桥架、灯架及钢架结构等所有内容的除锈刷漆，具体施工内容及要求如下：

3.3.2 除锈具体要求要求如下：

1） 钢结构外表面：除原老旧涂料、灰尘、煤尘、锈等，除锈等级按GB8923-1998中Sa2.5级要求，如用喷砂除锈必须使用石英砂，所涂油漆应能在设备设计温度下正常使用；

2） 对表面有油污的部位，用专用的清洗剂去除表面油污，避免因油污导致涂层不附着或附着不牢。

3） 外表面尽可能去除老旧涂层，如无法清除时，需对松动部位进行清理，并于涂装前进行配套性试验，避免因配套性不好，导致咬底或其他不良现象，影响涂装效果，手工打磨除锈等级要求达到St3级。

4） 钢结构表面锈蚀严重的或不易彻底除锈的，如用喷砂未除干净的用角磨机或钢丝刷去除结构表面锈皮和松动铁锈，避免因锈蚀太厚或锈皮松动，导致附着不牢，或无法附着，手工打磨除锈等级达到St3级。

3.3.3 设备外表面及楼梯护栏、踢脚板、踏步、钢结构格栅平台等钢结构设备设施在除尘、除油、除锈、除老旧涂层后喷涂足够厚的漆膜，具体的油漆类型及数量、漆膜的厚度及遍数等由投标方在施工方案中自行组织。除锈方式遵循3.3.2 除锈要求的原则，在施工方案中详述，如采用喷砂除锈方式，施工措施必须符合环保要求；

3.4 管道保温拆除修复：

3.4.1 施工内容包含2#锅炉所有管道及风道等部位的保温拆除及修复；

3.4.2 需检查2#锅炉所有管道及风道的保温情况，破损严重且确需拆除更换的部位在彻底拆除内部保温材料及外附彩钢皮后，重新填充保温材料并采用螺钉牢固固定彩钢皮。

3.5 炉膛彩钢瓦保温拆除修复：

3.5.1 2#锅炉炉膛侧东、西、北侧在原外墙彩钢瓦基础上重新敷设新彩钢瓦并固定牢固；

3.5.2 南侧炉膛在外保温抹面料修补完成后重新敷设1层彩钢瓦并固定牢固，抹面料修补由招标方负责；

3.6 炉顶彩钢瓦拆除修复：

3.6.1 施工内容包含2#锅炉炉顶遮雨棚彩钢瓦的拆除及更换；

3.6.2 整体拆除原彩钢瓦遮雨棚，随后重新敷设安装新彩钢瓦遮雨棚。

3.7 施工所需的所有材料、人工及吊车、扎架子等辅助施工设施均由投标方负责，脊瓦及彩钢板具体采购要求如下：

① 基板生产厂家为正规厂家，须提供合格证及出厂检验报告等证明材料；

② 彩钢板及脊瓦厚度要求≥0.5mm，内白外蓝，投标方需根据现场情况确定规格尺寸；

3.8 因现场情况较为繁杂，投标方需踏勘现场并充分考虑后再进行报价，如有管道、钢结构及檩条等腐蚀严重确需更换的，钢材由招标方提供，投标方负责焊接、安装及刷漆，安装费用包含在除锈刷漆费用之中；

3.9 如有因招标方提出增加的施工内容，施工量以最终验收数量为准，施工单价以投标方所报单价计算，最终金额以第三方审计结果为准；

4、工程承包范围：施工费用包含所有材料、加工、机械、扎架子、运输、人工、安装、安全施工、保养、保险、税费、第三方检测及验收、检测等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

付款方式：本工程无预付款,施工完成经验收合格并出具第三方审计报告后，付至审计金额的85%,同时开具全额增值税专用发票。无质量问题在满1年后20个工作日内支付审计金额的5%，无质量问题在满2年后20个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 因施工内容较为繁杂，以上施工量仅为预估量，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 投标方需提供高空作业人员的资质证书，符合安全标准；

6.4 开工前需提供详细的施工方案及安全、环保施工方案，详列施工防护措施、环保措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全及环保要求；

6.5 签订合同后投标方需提供不低于100万/人的意外保险证明；

6.6 质保期：自验收合格之日起2年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

- 法定代表人授权委托书；

- 以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年11月4日上午9:00。

2、开标时间：2023年11月4日上午9:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年11月4日上午9:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2023年11月4日上午9:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：开标后公布报价并二次报价，经综合评审后确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：20日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：  郑经理       侯经理

13127274866  13375622055

王经理       张经理

18253800859   13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2023年11月2日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心2#锅炉维修施工项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 锅炉本体除锈刷漆及保温修复施工标段 |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价项目 |  | 数量 （m²） | 单价 （元/m²） | 总价 （万元） | 备注 |
| 1 | 钢结构表面除锈刷漆 |  | 4000 |  |  |  |
| 2 | 保温拆除修复 |  | 300 |  |  |  |
| 3 | 炉膛彩钢瓦修复 |  | 600 |  |  |  |
| 4 | 炉顶彩钢瓦拆除修复 |  | 100 |  |  |  |
| 5 | 费用总计（元）： |  |  |  |  |  |

备注：以上报价包含施工所需的所有材料、人工及扎架子、吊车等辅助施工设备。

施工单位（公章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称：  供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉本体除锈刷漆及保温修复施工项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：   供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉本体除锈刷漆及保温修复施工项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日