山东岱岳制盐有限公司

供热中心2#锅炉维修施工项目

锅炉炉内浇注料及炉外保温修复施工标段

询比价文件

项目编号：SCB-2023056-01

山东岱岳制盐有限公司

2023年11月2日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉炉内浇注料及炉外保温修复施工标段进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉炉内浇注料及炉外保温修复施工标段。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3.1 山东岱岳制盐有限公司供热中心2#锅炉维修施工项目，初步检查后需维修的施工内容详见项目清单，为交钥匙工程。

3.2 供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉炉内浇注料及炉外保温修复施工标段清单：

| 序号 | 维修项目名称 | 单位 | 数量 | 维修内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温过热器 | 宗 | 1 | 顶部漏灰处理，内部修补可塑料，外部裂缝焊补。 |
| 2 | 水平烟道 | 宗 | 1 | 炉门处漏灰处理。 |
| 3 | 返料器八卦顶 | 宗 | 1 | 八卦顶内部东西两侧拆除并重新修复可塑料，外部上方漏灰处焊补。 |
| 4 | 返料器 | 宗 | 1 | 圆筒处漏灰处理，内部修补可塑料，外部裂缝焊补。 |
| 5 | 一、二次空预器处漏风处理 | 宗 | 1 | 内部检查，外部裂缝焊补。 |
| 6 | 1#、2#炉本体 | 宗 | 1 | 各处外保温修复 |
| 7 | 落煤管 | 宗 | 1 | 落煤管全部拆除、更换，最后采用可塑料修复。 |
| 8 | 高过东墙 | 宗 | 1 | 下部墙砖脱落，长约1m，高约0.3m，拆除后重新修复。 |
| 9 | 高、低温过热器炉门 | 宗 | 1 | 裂缝处理，共计7个。 |
| 10 | 混合室 | 宗 | 1 | 西墙、北墙与顶板接缝处耐火砖砖脱落，出现胀缝现象。 |
| 11 | 中心筒 | 宗 | 1 | 东、西两侧中心筒与地面接触部分裂缝较大需重做，中心筒下沉需复位。 |
| 12 | 预热器南侧护板 | 宗 | 1 | 7米取样阀处预热器南侧护板漏风处理。 |
| 13 | 炉膛 | 宗 | 1 | 炉膛下部南侧炉墙浇筑部分脱落，约5米，需拆除后重新采用可塑料修复。 |
| 14 | 西侧炉门 | 宗 | 1 | 内部部分可塑料脱落，需拆除并修补。 |
| 15 | 二次风进风口口、返料风进风口 | 宗 | 1 | 炉膛内进风口附近浇注料脱落，需采用可塑料修补，二次风进风口5个、返料器进风口2个 |
| 16 | 水平烟道 | 宗 | 1 | 东侧水平烟道东墙、顶部脱落部分修补 |

备注：建议投标方根据以上需维修部位的内容及要求踏勘现场后再进行报价，确保以上部位维修完成后无漏灰、漏风等情况并达到应具备的正常使用功能。

3.3 如有以上16项施工项目以外的确需维修的项目，由双方另行协商，施工所需材料及人工费由投标方在附表二单价报价单中填写。

3.4 施工完成后投标方需协助招标方对锅炉进行调试，以达到符合工艺运行的状态，直至锅炉达到应具备的正常、连续、稳定的运行使用功能。

3.5 炉膛及返料器内扎架子由招标方负责，投标方施工所需的所有材料、人工及吊车吊篮等辅助施工设备，费用应包含在所报报价之中；

4、工程承包范围：费用包含施工所需的所有材料的采购、制造、加工、运输、机械、吊车、吊篮、检查、人工、焊接、安装、调试、安全施工、保养、保险、税费、第三方审计及验收等一切费用；

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成经验收合格并出具第三方审计或验收报告后，付至审计金额的90%,同时开具全额增值税专用发票，正常运行6个月后付至审计金额的97%，余款3%为质保金,期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 因施工工期较为紧张，投标方须踏勘现场并详细检查2#锅炉后提供自己的维修施工方案，施工方案中应包含供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉炉内浇注料及炉外保温修复施工标段清单内所有项目详细的施工方式方法、施工工期、所需的材料清单等内容，评审委员会根据各报价单位所提供的施工方案进行评审选出最佳方案；

6.2 如有因招标方提出需增加的施工内容，由双方另行协商；

6.3 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.4 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、施工方案；

以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年11月4日上午9:00。

2、开标时间：2023年11月4日上午9:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年11月4日上午9:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com并邮寄纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2023年11月4日上午9:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：开标后公布报价并二次报价，经综合评审后确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：15日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：  郑经理       侯经理

13127274866  18953832888

王经理       张经理

18253800859   13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2023年11月2日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心2#锅炉维修施工项目报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 供热中心2#锅炉维修施工项目 |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价内容 |  | 数量 （单位） | 总价(万元） | 备注 |
| 1 | 高温过热器 |  | 1宗 |  | 顶部漏灰处理，内部修补可塑料，外部裂缝焊补。 |
| 2 | 水平烟道 |  | 1宗 |  | 炉门处漏灰处理。 |
| 3 | 返料器八卦顶 |  | 1宗 |  | 八卦顶内部东西两侧拆除并重新修复可塑料，外部上方漏灰处焊补。 |
| 4 | 返料器 |  | 1宗 |  | 圆筒处漏灰处理，内部修补可塑料，外部裂缝焊补。 |
| 5 | 一、二次空预器处漏风处理 |  | 1宗 |  | 内部检查，外部裂缝焊补。 |
| 6 | 1#、2#炉本体 |  | 1宗 |  | 各处外保温修复 |
| 7 | 落煤管 |  | 1宗 |  | 落煤管全部拆除、更换，最后采用可塑料修复。 |
| 8 | 高过东墙 |  | 1宗 |  | 下部墙砖脱落，长约1m，高约0.3m，拆除后重新修复。 |
| 9 | 高、低温过热器炉门 |  | 1宗 |  | 裂缝处理，共计7个。 |
| 10 | 混合室 |  | 1宗 |  | 西墙、北墙与顶板接缝处耐火砖砖脱落，出现胀缝现象。 |
| 11 | 中心筒 |  | 1宗 |  | 东、西两侧中心筒与地面接触部分裂缝较大需重做，中心筒下沉需复位。 |
| 12 | 预热器南侧护板 |  | 1宗 |  | 7米取样阀处预热器南侧护板漏风处理。 |
| 13 | 炉膛 |  | 1宗 |  | 炉膛下部南侧炉墙浇筑部分脱落，约5米，需拆除后重新采用可塑料修复。 |
| 14 | 西侧炉门 |  | 1宗 |  | 内部部分可塑料脱落，需拆除并修补。 |
| 15 | 二次风进风口口、返料风进风口 |  | 1宗 |  | 炉膛内进风口附近浇注料脱落，需采用可塑料修补，二次风进风口5个、返料器进风口2个 |
| 16 | 水平烟道 |  | 1宗 |  | 东侧水平烟道东墙、顶部脱落部分修补 |

报价单位（盖章）：                      费用总计（万元）：

2023年   月   日

附表二：

供热中心2#锅炉维修施工项目

锅炉炉内浇注料及炉外保温修复施工标段单价报价单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 （单位） | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 耐火可塑料 | - 由投标方填写 | - 1M³ |  |  |
| 2 | - 保温浇注料 | - 由投标方填写 | - 1M³ |  |  |
| 3 | - 保温砖 | - 由投标方填写 | - 1块 |  |  |
| 4 | - 耐火砖 | - 由投标方填写 | - 1块 |  |  |
| 5 | - 耐热钢筋 | - 由投标方填写 | - 1kg |  |  |
| 6 | - 硅酸铝棉 | - 由投标方填写 | - 1M³ |  |  |
| 7 | - 可塑料修复施工费用 | - 包含耐热钢筋的焊接、原可塑料的拆除、修复等所有内容 | - 1M³ |  |  |
| 8 | - 炉墙修复施工费用 | - 包含耐火砖、保温砖的拆除及修复等所有内容 | - 1M³ |  |  |

报价单位（盖章）：

### 2023年  月  日

附表三：

### 商务偏离表

项目名称：  供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉炉内浇注料及炉外保温修复施工标段

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表四：

技术偏离表

项目名称：   供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉炉内浇注料及炉外保温修复施工标段

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日