山东岱岳制盐有限公司

制盐车间冷却塔配水管拆除更换项目

询比价文件

项目编号：SCB-2024006

山东岱岳制盐有限公司

2024年1月21日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司制盐车间冷却塔配水管拆除更换项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司制盐车间冷却塔配水管拆除更换项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司制盐车间冷却塔。

3、项目内容：

3.1 制盐车间冷却塔内部部分配水管及配件拆除更换，包含但不限于配水管、喷头、套管、吊架、密封橡胶圈、堵板、钢带卡、填料等材料、配件的拆除及更换，为交钥匙工程；

3.2 制盐车间冷却塔为2000㎡双曲线自然通风冷却塔，目前该冷却塔内部配水管道部分出现断裂、破损等情况，造成布水不均，冷却效果降低，其中填料也有部分脱落、破损，投标方需整体检查冷却塔运行状况，根据内部管道、填料等破损情况进行拆除、更换或维修，具体施工内容详见下表：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配水管 | UPVC、Ф160×4.7mm | 420m | 含紧固螺母 |
| 2 | 配水管 | UPVC、Ф200×5.9mm | 700m | 含紧固螺母 |
| 3 | ABS喷溅装置 | 反射III型 | 920个 |  |
| 4 | 配水管套管 | Ф200mm | 40个 | 含胶水 |
| 5 | 配水管套管 | Ф160mm | 45个 | 含胶水 |
| 6 | 管道吊架 | Ф200mm | 35套 |  |
| 7 | 配水管变径 | Ф200—160mm | 35个 |  |
| 8 | 密封橡胶圈 | Ф200mm | 30个 |  |
| 9 | 密封橡胶圈 | Ф160mm | 150个 |  |
| 10 | 配水管堵板 | Ф160mm | 80个 |  |
| 11 | 管道垫块 | Ф200mm | 110个 |  |
| 12 | 管道垫块 | Ф160mm | 315个 |  |
| 13 | 绑带 | 宽16mm，厚1mm | 4000米 | 304不锈钢 |
| 14 | 钢带卡 |  | 1260只 | 304不锈钢 |
| 15 | 填料 | S波 | 300m³ |  |

备注：以上施工量为预估量，具体材料用量及施工量以实际验收数量为准，最终结算金额以第三方审计结果为准；

3.3 因不具备停车条件，本次施工为不停车带水施工；

3.4 施工所需的所有材料、吊车、脚手架等辅助施工设备均由投标方负责；

3.5 拆除后的管道及相关配件需转运至塔外集中存放，并于施工完毕后清理出厂。

4、工程承包范围：费用包含施工所需所有材料的采购、加工、制造、包装、运输、装卸、人工、安装、安全施工、保养、保险、税费、吊车及扎架子等辅助施工设备、第三方审计及验收等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格并出具审计报告后，付至审计金额的90%，同时开具9%全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至审计金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 因施工现场较为繁杂，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

# 3、施工及验收要求参照：GB50573-2010-11-2《双曲线冷却塔施工与质量验收规范》相关内容执行；

4、因本工程涉及高处作业，故施工人员需具备高处作业证，严禁无证上岗；

5、清理托架、填料、收水器及喷头时应在下部设置过滤网，防止碎片、套管、污垢与青苔等杂物落入池中；

- 6、开工前需提供施工方案及安全施工方案；

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、提供“信用中国”的查询网页截图。

- 以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年1月24日下午14:00。

2、开标时间：2024年1月24日下午14:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年1月24日下午14:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年1月24日下午14:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：材料到场满足施工条件后15日历天施工完毕；

八、 联系方式：

联 系 人：  郑经理       李经理

13127274866  17661205077

张经理       王经理

13705382602  15806780119

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年1月21日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 制盐车间冷却塔配水管拆除更换项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 制盐车间冷却塔配水管拆除更换项目 |  |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价项目 |  | 规格 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 配水管 |  | UPVC、Ф160×4.7mm | 420m |  |  | 含紧固螺母 |
| 2 | 配水管 |  | UPVC、Ф200×5.9mm | 700m |  |  | 含紧固螺母 |
| 3 | ABS喷溅装置 |  | 反射III型 | 920个 |  |  |  |
| 4 | 配水管套管 |  | Ф200mm | 40个 |  |  | 含胶水 |
| 5 | 配水管套管 |  | Ф160mm | 45个 |  |  | 含胶水 |
| 6 | 管道吊架 |  | Ф200mm | 35套 |  |  |  |
| 7 | 配水管变径 |  | Ф200—160mm | 35个 |  |  |  |
| 8 | 密封橡胶圈 |  | Ф200mm | 30个 |  |  |  |
| 9 | 密封橡胶圈 |  | Ф160mm | 150个 |  |  |  |
| 10 | 配水管堵板 |  | Ф160mm | 80个 |  |  |  |
| 11 | 管道垫块 |  | Ф200mm | 110个 |  |  |  |
| 12 | 管道垫块 |  | Ф160mm | 315个 |  |  |  |
| 13 | 绑带 |  | 宽16mm，厚1mm | 4000米 |  |  | 304不锈钢 |
| 14 | 钢带卡 |  |  | 1260只 |  |  | 304不锈钢 |
| 15 | 填料 |  | S波 | 300m³ |  |  |  |
| 16 | 拆除安装 |  |  | 1宗 |  |  |  |
| 16 | 费用总计（元）： |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价包含施工所需所有材料的采购、加工、制造、包装、运输、装卸、人工、安装、安全施工、保养、保险、税费、吊车及扎架子等辅助施工设备、第三方审计及验收等一切费用

报价单位（公章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称： 制盐车间冷却塔配水管拆除更换项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：  制盐车间冷却塔配水管拆除更换项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表四；报名登记表

报名登记表

| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 项目名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 授权代表联系方式（应保持联系畅通） |  | 联系人 |  |  |  |
|  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 法定代表人（单位负责人）姓名 |  |  |  |  |  |
| 投标单位社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 基本账户 | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |  |
| 是否需要图纸等资料 |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年     月     日