山东东岳盐业有限公司

采输卤车间DCS系统维护保养项目

询比价文件

项目编号：SCB-2024020

山东东岳盐业有限公司

2024年3月19日

根据生产需要，现就山东东岳盐业有限公司采输卤车间DCS系统维护保养项目进行询比价招标，欢迎有维护保养能力以及维护保养经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东东岳盐业有限公司采输卤车间DCS系统维护保养项目。

2、项目地点：山东东岳盐业有限公司指定位置。

3、项目内容：

3.1 山东东岳盐业有限公司采输卤车间DCS系统维护保养，为交钥匙工程，具体维护保养内容如下：

3.2 采输卤车间DCS系统维护保养项目：

3.2.1 中控室环境检查：

1）检查空调运转情况：温度要求16-25℃，湿度要求40%—90%；

2）检查防静电情况；

3.2.2 电子间环境检查：

1）检查电磁干扰情况（强电）；

2）检测（查）或浪涌吸收器；

3.2.3 系统供电检查：

1）检查DCS的厂用电电源：要求电压单相AC200V～AC250V，频率50HZ±1HZ；

2）检查系统的UPS供电，要求输出电压AC220V±1%，频率稳定度50HZ±1HZ；

3）检查电源切换装置：回路指示灯是否正常，输出线编号是否正确，标牌是否完整，接线端子是否发热；

3.2.3 系统接地检查：

1）操作台：操作台要求接地，台内插座的地线要求接地，均为保护地；

2）IT设备：计算机主机的外壳、服务器的外壳和交换机的外壳必须接保护地；

3）电源柜：柜体要求接地，为保护地；

4）UPS电源的接地检查：外壳接地，输出地线接地，均为保护地；

5）以上设备检测接地电阻。

3.2.4 系统清灰

1）机柜、散热风扇、主控单元、电源、模块等设备彻底清灰。

2）检查并更换损坏的机柜散热风扇和机柜滤网。

3.2.5 控制柜检查

1）I/O柜的检查

- 检查清洁：柜门的防尘滤网积灰是否严重，必要时更换。

- 检查照明：必要时更换。

- 检查风扇运转情况；必要时处理或更换。

- 检查主控机笼背面的网线接口，看是否有接线松动，如有要进行紧固。

- 检查系统柜内设备的腐蚀情况。

- 检查柜子内部设备的发热情况。

- 检查和记录I/O柜内所有设备的硬件信息。

- 检查电源分配器状态是否正常。

- 电源检查：检查电源模块的安装、外观、性能和冗余功能是否正常。

- 主控单元检测：检查主控单元模块，掉电保护功能和冗余功能是否正常。

- 模块检查：对模块精度进行检查和校验；AI（4～20mA）类模块精度；RTD、TC、AO类模块精度；DI、DO模块要求通道通断快速准确。对超出精度要求的模块进行校正。

- 对系统保护功能进行检查。

- 2） 端子柜的检查

3） 继电器柜的检查

3.2.6 计算机检查

1）操作站检查

① 检查主机，看电源风扇是否运转，有无异常声音，机箱散热是否良好。

② 检查任务管理器，查看CPU使用率和内存占用率。

③ 检查磁盘管理，看历史数据盘的容量是否满足，以及系统盘的可用空间是否足够。

④ 检查操作系统软件并备份。

⑤ 备份本机驱动。

⑥ 全面维护工控机设备（工程师站，非常重要）

2）网络设备检查

① 检查交换机：电源插头是否插紧，各种指示灯是否正常。

② 检查网线：接头是否松动，保护套管是否脱落，水晶头卡扣是否可用。

③ 检查光缆：通讯

④ 检查设备日志中是否有网络故障的信息记录。

3）DCS系统软件检查

① 向运行人员了解控制系统的运行状况。

② 检查系统状态图，看DCS系统各个部分运行是否正常。

③ 检查工艺画面上数据刷新和操作是否正常。

④ 检查系统时钟和时钟同步设置（非常重要）。

⑤ 检查主控单元、操作站和服务器的负荷，检查系统负荷是否正常。

⑥ 检查工艺报警日志、设备报警日志、SOE报警日志看是否有系统报警信息。

⑦ 检查DCS系统在运行期间的组态修改记录。包括点名修改记录、信号强制记录、量程修改记录、报警上下限修改记录、PID参数或其他重要参数的修改记录。

3.2.7 流量计数据采集程序修改

1) 6台流量计校准，出具校准报告（仅用于内部计量比对）；

2）6台流量计累计流量程序添加；

3）外供流量计流量累计、组态（画面显示）；

3.2.8 UPS不间断电源检查

1）检查各电池电压是否在正常范围内；

2）检查连接线是否有腐蚀、松动现象；

3）检查电池外观有无破损、鼓包现象；

4）ups检测如损坏或达不到负荷要求后更换，如有确需更换的由甲方现场管理人员确认后方可进行更换。

3.3 以上项目维护保养完毕后投标方需形成一份维保报告交由招标方留档，维保报告应包含以上所有维保项目的维保情况及结论，DCS系统备份所需存储设备由招标方提供；

3.4 维护保养完毕后投标方需配合招标方进行调试，保证维护保养项目中的所有内容达到招标方的要求；

4、工程承包范围：包含维护保养所需所有材料的采购、制造、加工、包装、运输、装卸、人工、组装、安装、调试、检测、保险、税费、保修、安全生产、第三方检测及验收等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款，维护保养完成经验收合格后，付至合同金额的90%，同时开具全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 因维护保养现场较为繁杂，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 维护保养过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 投标方需提供相关作业人员的资质证书，符合安全标准；

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、提供“信用中国”的查询网页截图。

- 以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年3月24日上午9:00。

2、开标时间：2024年3月24日上午9:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年3月24日上午9:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年3月24日上午9:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、工期：5日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：  侯经理       高主任

18953832888  13563823376

徐主任       张经理

15069887222  13705382602

单位名称：山东东岳盐业有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区马庄镇李家大坡村

2024年3月19日

附表1：报价单

| 山东东岳盐业有限公司 采输卤车间DCS系统维护保养项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 采输卤车间DCS系统维护保养项目 |  |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价项目 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （元） | 备注 |
| 1 | DCS系统维护保养项目 |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| 2 | UPS电源更换 |  | 块 | 1 |  |  | 经甲方确认确需更换，包含电源本体及拆除更换等所有费用。 |
| 3 | 费用总计（元）： |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称： 采输卤车间DCS系统维护保养项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：  采输卤车间DCS系统维护保养项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表四；报名登记表

报名登记表

| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 项目名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 授权代表联系方式（应保持联系畅通） |  | 联系人 |  |  |  |
|  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 法定代表人（单位负责人）姓名 |  |  |  |  |  |
| 投标单位社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 基本账户 | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年     月     日