山东岱岳制盐有限公司

制盐车间UPS电源维修项目

询价文件

项目编号：SCB-2024042

山东岱岳制盐有限公司

2024年5月

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司制盐车间UPS电源维修项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司制盐车间UPS电源维修项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司制盐车间。

3、项目内容：

3.1 山东岱岳制盐有限公司制盐车间UPS电源维修，UPS电源型号为UPAD-I1-5000-7600/3330M，为交钥匙工程，UPS电源具体参数及现场工况条件如下：

3.2 UPS电源具体参数

电池数量：12V*32只

交流输入:380VAC

交流输出：220VAC

频率变动：50Hz

功率：50kVA

3.3 具体维修内容如下：

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制盐车间UPS 电源维修（电池组）SSBSBL100-12I | 32 | 套 | 拆除更换 |
| 2 | 整流控制主板 | 1 | 套 | 拆除更换 |
| 3 | 逆变电路板 | 2 | 套 | 拆除更换 |
| 4 | 整流驱动板 | 1 | 套 | 拆除更换 |

3.3.1检查继电器、断路器、风扇是否正常并清洁设备。

3.3.2检查防雷保护及保护接地，检查接线端子的接触是否良好。

3.3.3检查开关、接触器件接触是否良好，检查自动旁路性能，检查UPS滤波电容工作性能；

3.4 维护保养内容包含但不限于以上内容，直至UPS电源恢复应具备的正常使用功能；

3.5 UPS电源维修所需的所有材料及人工均由投标方负责。

4、费用包含UPS电源维修所需的所有材料、运输、拆装、装卸、人工、吊车、调试、检测、保险、税费、保修、安全生产、检测及验收等一切费用。

5、付款方式：

本工程无预付款，维护保养完成经验收合格后付至合同金额的90%，同时开具全额增值税专用发票。正常运行6个月后付至合同金额的97%，余款3%作为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、技术要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 维护保养过程中，要服从招标方管理，按招标方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 开工前需提供详细的维保方案，详列维保防护措施、安全措施等，必须符合安全、环保要求；

6.4 维保过程中如有确需更换的配件由招标方确认后方可进行更换，具体价格由双方自行协商；

6.5 维护保养完毕后投标方需配合招标方对UPS电源进行调试，直至UPS电源能够连续稳定运行，并提供全程相关维保记录交由招标方留档；

6.6 质保期：自验收合格之日起1年，使用过程中如有因维修不到位造成UPS电源损坏的由投标方负责免费维修。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

- 4、法定代表人授权委托书；

- 提供“信用中国”、“中国执行信息公开网”的查询网页截图；

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

五、投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年5月25日上午8:30。

2、开标时间：2024年5月25日上午8:30。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年5月25日上午8:30。

2、投标方报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com并邮寄纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年5月25日上午8:30。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，采用经评审最低价法确定中标单位。

七、 其 他：

1、工期：2日历天；

八、 联系方式：

商务联系人：侯经理 18953832888

张经理13705382602

王经理 15806780119

技术联系人：李主任17661205077

白主任 13685485045

单位名称：山东岱岳制盐有限公司

单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年5月21日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 制盐车间UPS电源维修项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 制盐车间UPS电源维修项目 |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价内容 |  | 数量 （单位） | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| 1 | 变频器维护保养 |  | 1台套 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总计 （万元） |  |  |  |  |  |

备注：费用包含维护保养所需的所有材料、运输、拆装、装卸、人工、吊车、调试、检测、保险、税费、保修、安全生产及验收等一切费用。

施工单位（盖章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称：  制盐车间UPS电源维修项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：   制盐车间UPS电源维修项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日